## 燃气场站检查（第一季度）
丰台区城市管理委员会安全生产检查汇总台账
序号 | 检查时间 | 检查人 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 （职务） | 联系电话 | 属地街道 | 存在问题 | 问题统计 | 整改统计 | 问题类型
91 | [8 empty] | 42 | 52
1 | 2025.1.8 | 蔡振兴 崔哲 | 花乡供应站 | 韩庄子东里甲1号 | 董玮 | 63713539 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
2 | 2025.1.8 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 周春静 | 15030210719 | 五里店街道 | 站区内线路管线未做跨接 | 1 | 1 | 设备设施
3 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 陈鹏 | 1366160529 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
4 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 京鸿玲 | 83871599 | 北宫镇 | 未提供劳动防护用品验收记录 | 1 | 1 | 基础资料
5 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
6 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 杨悦光 | 13581567126 | 云岗镇 | 未提供应急救援设备维修保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
7 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 朱琼琼 | 13522456169 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
8 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊罐瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
9 | 2025.1.20 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | 未提供应急救援设备维修保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
10 | 2025.1.20 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 67991808 | 和义街道 | 隐患台账记录不完整，缺少验收人，验收日期等内容，未能形成闭环管理 | 1 | 1 | 基础资料
[8 empty] | 未提供应急救援设备维修保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
11 | 2025.1.20 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓川 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | 合格 | 0 | 0
12 | 2025.1.22 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊罐瓶厂 | 万泉寺358号 | 李然 | 13621116514 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
13 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 朱琼琼 | 13522456169 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
14 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
15 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 黄寅 | 83882529 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
16 | 2025.1.27 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 陈鹏 | 1366160529 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
17 | 2025.1.27 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 京鸿玲 | 83871599 | 北宫镇 | 合格 | 0 | 0
18 | 2025.1.30 | 蔡振兴 崔哲 | 东大街供应站 | 东大街东里11号 | 李朋伟 | 18710013597 | 丰台街道 | 合格 | 0 | 0
19 | 2025.2.1 | 蔡振兴 崔哲 | 花乡供应站 | 韩庄子东里甲1号 | 白婷婷 | 13521977386 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
20 | 2025.2.1 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 秦瑶 | 63821542 | 五里店街道 | 合格 | 0 | 0
21 | 2025.2.18 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 黄宣 | 83882529 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
22 | 2025.2.18 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 徐正丽 | 83807261 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
23 | 2025.2.19 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | 合格 | 0 | 0
24 | 2025.2.19 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 67991808 | 和义街道 | 合格 | 0 | 0
25 | 2025.3.3 | 蔡振兴 崔哲 | 东大街供应站 | 东大街东里11号 | 李玲艳 | 13126899669 | 丰台街道 | 合格 | 0 | 0
26 | 2025.3.6 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓川 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | 合格 | 0 | 0
27 | 2025.3.6 | 蔡振兴 林云 李文邈 | 南郊灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 吴楠 | 13488689716 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
28 | 2025.3.7 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 朱丽亚 | 18519831007 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
29 | 2025.3.7 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 黄寅 | 15801285768 | 北宫镇 | 合格 | 0 | 0
30 | 2025.3.13 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼 | 苏越 | 15001084542 | 东铁匠营街道 | 送气车辆进站后未熄火 | 1 | 1 | 安全管理
31 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 秦瑶 | 63821542 | 五里店街道 | 工作人员未穿静电鞋 | 1 | 1 | 安全管理
32 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 郭然然 | 15110299943 | 东高地街道 | 合格 | 0
33 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 67991808 | 和义街道 | 合格 | 0
34 | 2025.3.25 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 吴楠 | 13488689716 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
35 | 2025.3.26 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 徐正丽 | 83807261 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
36 | 2025.3.26 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
37 | 2025.3.26 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 黄宣 | 83882529 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
38 | 2025.3.27 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 何雪 | 13581567126 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
39 | 2025.3.27 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 戴巍 | 15600319000 | 北宫镇 | 合格 | 0 | 0
车用加气站
1 | 2025.1.3 | 蔡振兴 崔哲 | 小屯加气站 | 小屯路21号 | 廉原 | 13091578510 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
2 | 2025.1.6 | 蔡振兴 崔哲 | 靛厂加气站 | 靛厂52路公交场站 | 翟娜 | 15810819306 | 六里桥街道 | 合格 | 0 | 0
3 | 2025.1.8 | 蔡振兴 崔哲 | 富丰桥西（马场） | 富丰桥西公交场站323 | 田礼功 | 13718110040 | 看丹街道 | 站区罩棚照明线路未做跨接 | 1 | 1 | 安全管理
4 | 2025.1.14 | 蔡振兴 崔哲 | 绿源达潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
5 | 2025.1.17 | 蔡振兴 林云 | 城南嘉园加气站LNG | 城南嘉园公交场站 | 任艳芬 | 13522481336 | 马家堡街道 | 压力表已过期 | 1 | 1 | 定期检测
6 | 2025.1.20 | 蔡振兴 崔哲 | 双庙加气站LNG | 双庙2号路公交站 | 杨林 | 13693640938 | 石榴庄街道 | 配电室未安装防鼠板 | 1 | 1 | 设备设施
[8 empty] | 撬内线路未做跨接线 | 1 | 1 | 安全用电
8 | 2025.1.20 | 蔡振兴 崔哲 | 木樨园CNG场站 | 公交木樨园公交场站 | 刘松 | 15810478498 | 西罗园街道 | 合格 | 0 | 0
9 | 2025.1.22 | 蔡振兴 崔哲 | 绿源达潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
10 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐983LNG加气站 | 河西村公交场站 | 夏添 | 13426461761 | 王佐街道 | 撬内线路未做跨接线 | 1 | 1 | 安全用电
11 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐339中石油LNG站 | 王佐339路公交场站 | 常宝红 | 18518228705 | 王佐镇 | 合格 | 0 | 0
12 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑339中油公交加气站 | 晓月苑公交场站 | 沙伟 | 13311570987 | 宛平街道 | 撬内线路连接处，未做跨接线 | 1 | 1 | 安全用电
13 | 2025.1.30 | 蔡振兴 崔哲 | 张仪村公交76路公交场站 | CNG张仪村公交场站 | 陈群 | 13810255570 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
14 | 2025.2.1 | 蔡振兴 崔哲 | 富丰桥西（马场） | 富丰桥西公交场站323 | 田礼功 | 15510379886 | 看丹街道 | 带电作业绝缘手套检验期已过 | 1 | 1 | 定期检测
15 | 2025.2.10 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐983LNG加气站 | 河西村公交场站 | 夏添 | 13426461761 | 王佐街道 | 合格 | 0 | 0
16 | 2025.2.10 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑339中油公交加气站 | 晓月苑公交场站 | 白杰 | 18518228705 | 宛平街道 | 一人防护用品穿戴不整齐 | 1 | 1 | 安全管理
17 | 2025.2.18 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
18 | 2025.2.18 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑专17路中油公交加气站 | LNG晓月苑专17路公交场站 | 沙伟 | 13311570987 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
19 | 2025.2.19 | 蔡振兴 崔哲 | 双庙加气站LNG | 双庙2号路公交站 | 杨林 | 13693640938 | 石榴庄街道 | 合格 | 0 | 0
20 | 2025.2.19 | 蔡振兴 崔哲 | 草桥LNG加气站 | 公交草桥场站 | 候蕾 | 13521556814 | 玉泉营街道 | 合格 | 0 | 0
21 | 2025.2.19 | 蔡振兴 林云 | 城南嘉园加气站LNG | 城南嘉园公交场站 | 任艳芬 | 13522481336 | 马家堡街道 | 合格 | 0 | 0
22 | 2025.2.22 | 蔡振兴 崔哲 | 靛厂加气站 | 靛厂52路公交场站 | 靳丽娟 | 13161650568 | 六里桥街道 | 合格 | 0 | 0
23 | 2025.2.26 | 蔡振兴 崔哲 | 六里桥加气站 | 六里桥加气站94、631路 | 李春旭 | 13651263961 | 六里桥街道 | 合格 | 0 | 0
24 | 2025.3.3 | 蔡振兴 崔哲 | 小屯加气站 | 小屯路21号 | 林志涛 | 13811101029 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
25 | 2025.3.3 | 蔡振兴 崔哲 | 张仪村公交76路公交场站 | CNG张仪村公交场站 | 陈群 | 13810255570 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
26 | 2025.3.5 | 蔡振兴 崔哲 | 绿源达潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
27 | 2025.3.6 | 蔡振兴 崔哲 | 木樨园CNG场站 | 公交木樨园公交场站 | 李娟 | 15510272754 | 西罗园街道 | 合格 | 0 | 0
28 | 2025.3.13 | 蔡振兴 崔哲 | 木樨园CNG场站 | 公交木樨园公交场站 | 张新玉 | 13520636675 | 西罗园街道 | 合格 | 0 | 0
29 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 六里桥加气站 | 六里桥加气站94、631路 | 李春旭 | 13651263961 | 六里桥街道 | 合格 | 0 | 0
30 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 靛厂加气站 | 靛厂52路公交场站 | 崔长城 | 15201049524 | 六里桥街道 | 配电柜无线路图 | 1 | 1 | 设备设施
[8 empty] | 配电室有杂物 | 1 | 1 | 安全管理
31 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 草桥LNG加气站 | 公交草桥场站 | 候蕾 | 13366679799 | 玉泉营街道 | 未提供电气防火报告 | 1 | 1 | 定期检测
[8 empty] | 未提供建筑消防设施检测报告 | 1 | 1 | 定期检测
[8 empty] | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 定期检测
32 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 双庙加气站LNG | 双庙2号路公交站 | 王重 | 15901556419 | 石榴庄街道 | 合格 | 0 | 0
33 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 城南嘉园加气站LNG | 城南嘉园公交场站 | 丘艳芳 | 13522481336 | 马家堡街道 | 合格 | 0 | 0
34 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 富丰桥西（马场） | 富丰桥西公交场站323 | 田礼功 | 13718110040 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
35 | 2025.3.24 | 蔡振兴 崔哲 | 潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
36 | 2025.3.26 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑339中油公交加气站 | 晓月苑公交场站 | 沙伟 | 13311570987 | 宛平街道 | 合格 | 0 | 0
37 | 2025.3.27 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐339中石油LNG站 | 王佐339路公交场站 | 肖亚媚 | 13501170823 | 王佐镇 | 合格 | 0 | 0
38 | 2025.3.27 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐983LNG加气站 | 河西村公交场站 | 夏添 | 13426461761 | 王佐街道 | 应急照明灯未单独布线 | 1 | 1 | 安全用电
39 | 2025.3.28 | 蔡振兴 崔哲 | 张仪村公交76路公交场站 | CNG张仪村公交场站 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
40 | 2025.3.28 | 蔡振兴 崔哲 | 绿源达潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 蒋志涛 | 13811101029 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
燃气调压站
1 | 2025.1.10 | 蔡振兴 崔哲 | 北京燃气四分公司运维二所 | 怡海花园11号楼 | 孙浩峰 | 13716206957 | 滴露园中压A1闸1T N57L208、滴露园中压A站N53A709、中央警卫局中压A1箱N54N379、中央警卫局中压A2箱、青塔南里中压A闸井3 N577818、青塔南里中压A2箱N54X011、青塔西里4号院中压A1箱N542E14、青塔南里中压A1箱N54T731、市政宿舍中压A1井箱N54N382、玉泉小区中压闸1T N57L125、玉泉小区中压A站N53A701 | 11 | 滴露园中压A站 N53A709：配电柜跨接线脱落 | 1 | 1 | 安全用电
[9 empty] | 中央警卫局中压A1箱N54N379：燃气管道4个及以下法兰未跨接 | 1 | 1 | 设备设施
[9 empty] | 中央警卫局中压A2箱：燃气管道4个及以下法兰未跨接 | 1 | 1 | 设备设施
[9 empty] | 青塔南里中压A2箱N54X011：燃气管道4个及以下法兰未跨接 | 1 | 1 | 设备设施
[9 empty] | 青塔西里4号院中压A1箱N542E14：站边杂草需清理 | 1 | 1 | 厂区环境
[9 empty] | 青塔南里中压A1箱N54T731：站边杂物需清理 | 1 | 1 | 厂区环境
[9 empty] | 市政宿舍中压A1井箱N54N382：燃气管道4个及以下法兰未跨接 | 1 | 1 | 设备设施
2 | 2025.1.14 | 蔡振兴 崔哲 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 玉泉营次高压A箱N33A142、华源西里次高压A站N33A025、太平桥次高压A站N33A036、玉泉营次高压A闸1T N37A0461、玉泉营中压A闸2T N572C30、华源西里次高压A闸1T N37A322、华源西里中压A闸1 N57J454、华源西里次高压A闸2 N37A223、华源西里中压A闸2TN54J456、太平桥次高压A闸1T N37A473、太平桥中压A闸1T N57J358、广安路次高压A闸1 N37A993 | 10 | 广安路次高压A闸1 N37A993:管流法兰腐蚀 | 1 | 1 | 设备设施
3 | 2025.3.5 | 蔡振兴 崔哲 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 新发地次高压A站N33A048、新发地次高压A闸1TN37A562、新发地中压A闸1T N57G980、六圈次高压A箱N34A341、六圈次高压A闸T中压A1闸T N37A376 N57H647、丰南次高压A站N33A020、丰南次高压A闸2T中压A闸1T N37A986、N57R082、韩庄子供热厂次高压A箱、韩庄子锅炉房次高压A闸1T N37A936、韩庄子锅炉房中压B闸2T N67A333 | 10 | 合格 | 0
4 | 2025.3.6 | 蔡振兴 崔哲 | 燃气四分公司运维3所 | 西罗园甲二区6号 | 刘欣然 | 13401179868 | 玺萌苑中压A站NBA484、玺萌苑中压A闸1T N57F318、玉林中压A站N53A474、开阳中压A闸2T N57F154、开阳里中压A站N53A464、右外中压A站N53A467、玉林低压闸井1 N77B205、玉林中压A闸井1T N57F126、玉林中压A站N53A466 | 10 | 玉林中压A站N53A474：站内有杂物 | 1 | 1 | 厂区环境
[9 empty] | 开阳里中压A站N53A464：站内有杂物 | 1 | 1 | 厂区环境
5 | 2025.3.7 | 蔡振兴 崔哲 | 燃气四分公司运维2所 | 怡海花园小区 | 孙浩峰 | 13716206937 | 塔苑中压A1箱N544K24、塔苑中压A闸1 N57H850、镇岗南里技改中压A1箱N541L60、镇岗南里技改中压A闸1 N571L46、云岗路中压A闸2 N57H849、云岗路中压A闸3 N57H837、南区西里技改中压A1箱N546J88、南区西里技改中压A闸1 N572J42、北区西里箱群改造中1箱N546J87 | 10 | 合格 | 0
非居民用户
1 | 2025.3.20 | 丰台区燃气专班 | 徐家屯铁锅炖 |  |  |  | 石榴庄街道 | 1、燃气报警器应装在有人值守位置 2、无应急演练记录 3、燃气管理制度未提供 | 3 | 3
2 | 2025.3.20 | 丰台区燃气专班 | 如家酒店（宋家庄店） |  |  |  | 石榴庄街道 | 1、燃气管道法兰委跨接 2、控制箱应24小时有人值守 | 2 | 2
3 | 2025.3.20 | 丰台区燃气专班 | 春饼烤鸭店 |  |  |  | 石榴庄街道 | 1、燃气间应采用实体墙和防火门 2、未见到燃气管理制度 3、后厨疏散通道被占用 | 3 | 3
4 | 2025.3.20 | 丰台区燃气专班 | 麒麟金阁公寓 |  |  |  | 石榴庄街道 | 1、操作间排风口位置过低 | 1 | 1
5 | 2025.3.27 | 丰台区燃气专班 | 南苑医院 |  |  |  | 南苑街道 | 1、燃气管线油污需要清理 2、管线流向标识不清晰 | 2 | 2
6 | 2025.3.27 | 丰台区燃气专班 | 全季酒店 |  |  |  | 南苑街道 | 1、燃气管道法兰未跨接 2、燃气间有杂物 3、没有应急预案和演练记录 4、燃气管理制度未上墙 | 4 | 4
7 | 2025.3.27 | 丰台区燃气专班 | 秋风渡 |  |  |  | 南苑街道 | 1、无燃气管理制度 2、无应急预案和演练记录 | 2 | 2
8 | 2025.3.27 | 丰台区燃气专班 | 沙县小吃 |  |  |  | 南苑街道 | 1、无燃气管理制度 2、无应急预案和演练记录 3、浓度报警装置防爆管已损坏 | 3 | 3