## 燃气场站第二季度检查
丰台区城市管理委员会安全生产检查汇总台账
序号 | 检查时间 | 检查人 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 （职务） | 联系电话 | 属地街道 | 存在问题 | 问题统计 | 整改统计 | 问题类型
78 | [8 empty] | 38 | 38
1 | 2025.1.8 | 蔡振兴 崔哲 | 花乡供应站 | 韩庄子东里甲1号 | 董玮 | 63713539 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
2 | 2025.1.8 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 周春静 | 15030210719 | 五里店街道 | 站区内线路管线未做跨接 | 1 | 1 | 设备设施
3 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 陈鹏 | 1366160529 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
4 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 京鸿玲 | 83871599 | 北宫镇 | 未提供劳动防护用品验收记录 | 1 | 1 | 基础资料
5 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
6 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 杨悦光 | 13581567126 | 云岗镇 | 未提供应急救援设备维修保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
7 | 2025.1.13 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 朱琼琼 | 13522456169 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
8 | 2025.1.14 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊罐瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
9 | 2025.1.20 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | 未提供应急救援设备维修保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
10 | 2025.1.20 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 67991808 | 和义街道 | 隐患台账记录不完整，缺少验收人，验收日期等内容，未能形成闭环管理 | 1 | 1 | 基础资料
[8 empty] | 未提供应急救援设备维修保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
11 | 2025.1.20 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓川 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | 为提供消防演习记录 | 1 | 1 | 基础资料
12 | 2025.1.22 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊罐瓶厂 | 万泉寺358号 | 李然 | 13621116514 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
13 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 朱琼琼 | 13522456169 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
14 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
15 | 2025.1.23 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 黄寅 | 83882529 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
16 | 2025.1.27 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 陈鹏 | 1366160529 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
17 | 2025.1.27 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 京鸿玲 | 83871599 | 北宫镇 | 合格 | 0 | 0
18 | 2025.1.30 | 蔡振兴 崔哲 | 东大街供应站 | 东大街东里11号 | 李朋伟 | 18710013597 | 丰台街道 | 合格 | 0 | 0
19 | 2025.2.1 | 蔡振兴 崔哲 | 花乡供应站 | 韩庄子东里甲1号 | 白婷婷 | 13521977386 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
20 | 2025.2.1 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 秦瑶 | 63821542 | 五里店街道 | 合格 | 0 | 0
21 | 2025.2.18 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 黄宣 | 83882529 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
22 | 2025.2.18 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 徐正丽 | 83807261 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
23 | 2025.2.18 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
24 | 2025.2.19 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | 合格 | 0 | 0
25 | 2025.2.19 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 67991808 | 和义街道 | 合格 | 0 | 0
26 | 2025.3.3 | 蔡振兴 崔哲 | 东大街供应站 | 东大街东里11号 | 李玲艳 | 13126899669 | 丰台街道 | 合格 | 0 | 0
27 | 2025.3.6 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓川 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | 合格 | 0 | 0
28 | 2025.3.6 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 吴楠 | 13488689716 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
29 | 2025.3.7 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 朱丽亚 | 18519831007 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
30 | 2025.3.7 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 黄寅 | 15801285768 | 北宫镇 | 合格 | 0 | 0
31 | 2025.3.13 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼 | 苏越 | 15001084542 | 东铁匠营街道 | 送气车辆进站后未熄火 | 1 | 1 | 安全管理
32 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 秦瑶 | 63821542 | 五里店街道 | 工作人员未穿静电鞋 | 1 | 1 | 安全管理
33 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 东大街供应站 | 东大街东里11号 | 李玲艳 | 18710013597 | 丰台街道 | 合格 | 0 | 0
34 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 花乡供应站 | 韩庄子东里甲1号 | 黄玮 | 63713539 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
35 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 郭然然 | 15110299943 | 东高地街道 | 合格 | 0 | 0
36 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 67991808 | 和义街道 | 合格 | 0 | 0
37 | 2025.3.25 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 吴楠 | 13488689716 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
38 | 2025.3.26 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 徐正丽 | 83807261 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
39 | 2025.3.26 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
40 | 2025.3.26 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 黄宣 | 83882529 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
41 | 2025.3.27 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 何雪 | 13581567126 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
42 | 2025.3.27 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 戴巍 | 15600319000 | 北宫镇 | 合格 | 0 | 0
43 | 2025.4.8 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 秦瑶 | 63821542 | 五里店街道 | 雷电防护装置检测报告已过期 | 1 | 1 | 检测报告
44 | 2025.4.8 | 蔡振兴 崔哲 | 花乡供应站 | 韩庄子东里甲1号 | 董玮 | 63713539 | 看丹街道 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
45 | 2025.4.8 | 蔡振兴 崔哲 | 东大街供应站 | 东大街东里11号 | 陈涛 | 13520781063 | 丰台街道 | 雷电防护装置检测报告已过期 | 1 | 1 | 检测报告
46 | 2025.4.9 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼 | 卓川 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | 合格 | 0 | 0
47 | 2025.4.11 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 67991808 | 和义街道 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
48 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 刘洪伟 | 15110299943 | 东高地街道 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
49 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 戴巍 | 15600319000 | 北宫镇 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
50 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 张英新 | 83882529 | 云岗镇 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 可燃气体检测报警器已过期 | 1 | 1 | 检测报告
51 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
52 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 朱琼琼 | 83807261 | 长辛店街道 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 可燃气体检测报警器已过期 | 1 | 1 | 检测报告
53 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 杨守萬 | 83864562 | 长辛店街道 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
54 | 2025.4.17 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊罐瓶厂 | 万泉寺358号 | 吴楠 | 13488689716 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
55 | 2025.5.2 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 朱丽亚 | 18519831007 | 长辛店街道 | 未提供可燃气体报警器检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
56 | 2025.5.2 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 京鸿玲 | 83871599 | 北宫镇 | 未提供可燃气体报警器检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
57 | 2025.5.3 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼 | 张博 | 18610481664 | 东铁匠营街道 | 未提供可燃气体报警器检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
58 | 2025.5.15 | 蔡振兴 崔哲 | 花乡供应站 | 韩庄子东里甲1号 | 董玮 | 63713539 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
59 | 2025.5.15 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊罐瓶厂 | 万泉寺358号 | 吴楠 | 13488689716 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
60 | 2025.5.19 | 蔡振兴 崔哲 | 东大街供应站 | 东大街东里11号 | 李航 | 18810566065 | 丰台街道 | 合格 | 0 | 0
61 | 2025.5.19 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 王宏帅 | 15801616330 | 五里店街道 | 未提供建筑消防检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 未提供电气防火检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
62 | 2025.5.23 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 徐正丽 | 83807261 | 长辛店街道 | 合格 | 0 | 0
63 | 2025.5.23 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 黄宣 | 83882529 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
64 | 2025.5.23 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
65 | 2025.5.27 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 67991808 | 和义街道 | 合格 | 0 | 0
66 | 2025.5.27 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | 合格 | 0 | 0
67 | 2025.5.31 | 蔡振兴 崔哲 | 大灰厂供应站 | 大灰厂商场后院 | 彭红英 | 83871599 | 北宫镇 | 未提供电器防火监测报告 | 1 | 1 | 检测报告
68 | 2025.5.31 | 蔡振兴 崔哲 | 玉皇庄供应站 | 花园北里小区 | 陈鹏 | 13366160529 | 长辛店街道 | 未提供电气防火检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 未提供建筑消防设施检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
69 | 2025.6.9 | 蔡振兴 崔哲 | 东大街供应站 | 东大街东里11号 | 李玲艳 | 13126899669 | 丰台街道 | 合格 | 0 | 0
70 | 2025.6.9 | 蔡振兴 崔哲 | 花乡供应站 | 韩庄子东里甲1号 | 张俊升 | 13784867244 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
71 | 2025.6.9 | 蔡振兴 崔哲 | 北大地供应站 | 北大地三里 | 秦瑶 | 63821542 | 五里店街道 | 未提供建筑消防检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 未提供电气防火检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 一位职工现场未穿防静电鞋 | 1 | 1 | 安全管理
72 | 2025.6.11 | 蔡振兴 崔哲 | 赵公口供应站 | 东木樨园6号楼 | 卓川 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | 未提供建筑消防设施监测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 未提供电气防火检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
73 | 2025.6.16 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗供应站 | 镇岗南里1号 | 黄宣 | 83882529 | 云岗镇 | 未提供电气防火检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 未提供建筑消防检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
74 | 2025.6.16 | 蔡振兴 崔哲 | 朱家坟供应站 | 朱家坟4里 | 朱琼琼 | 83807261 | 长辛店街道 | 未提供电气防火检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
[8 empty] | 未提供建筑消防检测报告 | 1 | 1 | 检测报告
75 | 2025.6.16 | 蔡振兴 崔哲 | 云岗液化石油气储备厂 | 镇岗南里1号 | 关承 | 13718116418 | 云岗镇 | 合格 | 0 | 0
76 | 2025.6.24 | 蔡振兴 崔哲 | 南郊罐瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | 合格 | 0 | 0
77 | 2025.7.1 | 蔡振兴 崔哲 | 万源路供应站 | 万源北路甲1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | 合格 | 0 | 0
78 | 2025.7.1 | 蔡振兴 崔哲 | 和义供应站 | 和义东里4区 | 黄欢 | 18810116800 | 和义街道 | 为提供建筑消防检测报告 | 1 | 1 | 检测报告

## 加气站第二季度检查
丰台区城市管理委员会安全生产检查汇总台账
序号 | 检查时间 | 检查人 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 （职务） | 联系电话 | 属地街道 | 存在问题 | 问题统计 | 整改统计 | 问题类型
45 | [8 empty] | 23 | 23
1 | 2025.3.3 | 蔡振兴 崔哲 | 小屯加气站 | 小屯路21号 | 林志涛 | 13811101029 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
2 | 2025.3.3 | 蔡振兴 崔哲 | 张仪村公交76路公交场站 | CNG张仪村公交场站 | 陈群 | 13810255570 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
3 | 2025.3.5 | 蔡振兴 崔哲 | 绿源达潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
4 | 2025.3.6 | 蔡振兴 崔哲 | 木樨园CNG场站 | 公交木樨园公交场站 | 李娟 | 15510272754 | 西罗园街道 | 合格 | 0 | 0
5 | 2025.3.13 | 蔡振兴 崔哲 | 木樨园CNG场站 | 公交木樨园公交场站 | 张新玉 | 13520636675 | 西罗园街道 | 合格 | 0 | 0
6 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 六里桥加气站 | 六里桥加气站94、631路 | 李春旭 | 13651263961 | 六里桥街道 | 合格 | 0 | 0
7 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 靛厂加气站 | 靛厂52路公交场站 | 崔长城 | 15201049524 | 六里桥街道 | 配电柜无线路图 | 1 | 1 | 设备设施
[8 empty] | 配电室有杂物 | 1 | 1 | 安全管理
8 | 2025.3.17 | 蔡振兴 崔哲 | 富丰桥西（马场） | 富丰桥西公交场站323 | 田礼功 | 13718110040 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
9 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 草桥LNG加气站 | 公交草桥场站 | 候蕾 | 13366679799 | 玉泉营街道 | 未提供电气防火报告 | 1 | 1 | 定期检测
[8 empty] | 未提供建筑消防设施检测报告 | 1 | 1 | 定期检测
[8 empty] | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 定期检测
10 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 双庙加气站LNG | 双庙2号路公交站 | 王重 | 15901556419 | 石榴庄街道 | 合格 | 0 | 0
11 | 2025.3.18 | 蔡振兴 崔哲 | 城南嘉园加气站LNG | 城南嘉园公交场站 | 丘艳芳 | 13522481336 | 马家堡街道 | 合格 | 0 | 0 |  | 13522481347
12 | 2025.3.24 | 蔡振兴 崔哲 | 潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
13 | 2025.3.26 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑339中油公交加气站 | 晓月苑公交场站 | 沙伟 | 13311570987 | 宛平街道 | 合格 | 0 | 0
14 | 2025.3.27 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐339中石油LNG站 | 王佐339路公交场站 | 肖亚媚 | 13501170823 | 王佐镇 | 合格 | 0 | 0
15 | 2025.3.27 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐983LNG加气站 | 河西村公交场站 | 夏添 | 13426461761 | 王佐街道 | 应急照明灯未单独布线 | 1 | 1 | 安全用电
16 | 2025.3.28 | 蔡振兴 崔哲 | 张仪村公交76路公交场站 | CNG张仪村公交场站 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
17 | 2025.3.28 | 蔡振兴 崔哲 | 绿源达潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 蒋志涛 | 13811101029 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
18 | 2025.3.28 | 蔡振兴 崔哲 | 小屯加气站 | 小屯路21号 | 蒋志涛 | 1381110129 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0
19 | 2025.4.2 | 蔡振兴 崔哲 | 城南嘉园加气站LNG | 城南嘉园公交场站 | 丘艳芳 | 13522481336 | 马家堡街道 | 合格 | 0 | 0
20 | 2025.4.2 | 蔡振兴 崔哲 | 草桥LNG加气站 | 公交草桥场站 | 伏安安 | 13051794260 | 玉泉营街道 | 合格 | 0 | 0
21 | 2025.4.8 | 蔡振兴 崔哲 | CNG马场公交站 | 马场公交站 | 田礼功 | 63782800 | 看丹街道 | 合格 | 0 | 0
22 | 2025.4.9 | 蔡振兴 崔哲 | 木樨园CNG场站 | 公交木樨园公交场站 | 张新玉 | 13691442319 | 西罗园街道 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 定期检测
23 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐983LNG加气站 | 河西村公交场站 | 夏添 | 13426461761 | 王佐街道 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 定期检测
24 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑339中油公交加气站 | 晓月苑公交场站 | 白杰 | 18518228705 | 宛平街道 | 合格 | 0 | 0
25 | 2025.4.14 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑专17路中油公交加气站 | LNG晓月苑专17路公交场站 | 全志红 | 13930201363 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
26 | 2025.4.15 | 蔡振兴 崔哲 | 张仪村公交76路公交场站 | CNG张仪村公交场站 | 李莹 | 18888840470 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
27 | 2025.4.15 | 蔡振兴 崔哲 | 小屯加气站 | 小屯路21号 | 付磊 | 13718244654 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
28 | 2025.4.15 | 蔡振兴 崔哲 | 六里桥加气站 | 六里桥加气站94、631路 | 李春旭 | 13651263961 | 六里桥街道 | 合格 | 0 | 0
29 | 2025.4.15 | 蔡振兴 林云 梁浡燊 | 靛厂加气站 | 靛厂52路公交场站 | 翟娜 | 15810249306 | 六里桥街道 | 合格 | 0 | 0
30 | 2025.4.17 | 蔡振兴 崔哲 | 双庙加气站LNG | 双庙2号路公交站 | 王旭辉 | 13552584698 | 石榴庄街道 | 合格 | 0 | 0
31 | 2025.4.17 | 蔡振兴 崔哲 | 绿源达潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 合格 | 0 | 0
32 | 2025.5.2 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑339中油公交加气站 | 晓月苑公交场站 | 全志红 | 13930201363 | 宛平街道 | 合格 | 0 | 0
33 | 2025.5.2 | 蔡振兴 崔哲 | 张仪村公交76路公交场站 | CNG张仪村公交场站 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | 合格 | 0 | 0
34 | 2025.5.3 | 蔡振兴 崔哲 | 靛厂加气站 | 靛厂52路公交场站 | 崔长城 | 15201049524 | 六里桥街道 | 未提供应急物资维护保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
35 | 2025.5.3 | 蔡振兴 崔哲 | 六里桥加气站 | 六里桥加气站94、631路 | 石英 | 13031002640 | 六里桥街道 | 未提供应急物资维护保养记录 | 1 | 1 | 定期检测
36 | 2025.5.19 | 蔡振兴 崔哲 | CNG马场公交站 | 马场公交站 | 杨园园 | 63782800 | 看丹街道 | 未提供电气防火报告 | 1 | 1 | 定期检测
[8 empty] | 未提供建筑消防设施检测报告 | 1 | 1 | 定期检测
37 | 2025.5.20 | 蔡振兴 崔哲 | 小屯加气站 | 小屯路21号 | 付磊 | 13718244654 | 卢沟桥街道 | 未提供应急物资维护保养 | 1 | 1 | 基础资料
38 | 2025.5.22 | 蔡振兴 崔哲 | 绿源达潘家庙LNG加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 未提供应急物资维护保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
39 | 2025.5.23 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐339中石油LNG站 | 王佐339路公交场站 | 肖亚媚 | 1370629857 | 王佐镇 | 合格 | 0 | 0
40 | 2025.5.23 | 蔡振兴 崔哲 | 王佐983LNG加气站 | 河西村公交场站 | 夏添 | 1370629857 | 王佐街道 | 未提供应急物资维护保养台账 | 1 | 1 | 基础资料
41 | 2025.5.26 | 蔡振兴 崔哲 | 木樨园CNG场站 | 公交木樨园公交场站 | 张新玉 | 13691442319 | 西罗园街道 | 未提供电气防火报告 | 1 | 1 | 基础资料
[8 empty] | 未提供建筑消防设施检测报告 | 1 | 1 | 基础资料
[8 empty] | 未提供应急物资维护保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
42 | 2025.5.26 | 蔡振兴 崔哲 | 双庙加气站LNG | 双庙2号路公交站 | 王旭辉 | 13552584698 | 石榴庄街道 | 安全学习、培训、应急预案演习记录不全（未签名） | 1 | 1 | 基础资料
43 | 2025.5.26 | 蔡振兴 崔哲 | 城南嘉园加气站LNG | 城南嘉园公交场站 | 丘艳芳 | 13522481336 | 马家堡街道 | 未提供应急物资维护保养记录 | 1 | 1 | 基础资料
44 | 2025.5.26 | 蔡振兴 崔哲 | 草桥LNG加气站 | 公交草桥场站 | 常星 | 13521590400 | 玉泉营街道 | 未提供安全生产隐患台账 | 1 | 1 | 基础资料
[8 empty] | 未提供应急物资维护保养台账 | 1 | 1 | 基础资料
45 | 2025.5.31 | 蔡振兴 崔哲 | 晓月苑专17路中油公交加气站 | LNG晓月苑专17路公交场站 | 沙伟 | 13311570987 | 卢沟桥街道 | 未提供雷电防护装置检测报告 | 1 | 1 | 定期检测

## 燃气调压站第二季度检查
丰台区城市管理委员会安全生产检查汇总台账
序号 | 检查时间 | 检查人 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 （职务） | 联系电话 | 站点名称 | 站点数量 | 存在问题 | 问题统计 | 整改统计 | 问题类型
[8 empty] | 70 |  | 6 | 6
1 | 2025.3.5 | 蔡振兴 崔哲 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 新发地次高压A站N33A048、新发地次高压A闸1TN37A562、新发地中压A闸1T N57G980、六圈次高压A箱N34A341、六圈次高压A闸T中压A1闸T N37A376 N57H647、丰南次高压A站N33A020、丰南次高压A闸2T中压A闸1T N37A986、N57R082、韩庄子供热厂次高压A箱、韩庄子锅炉房次高压A闸1T N37A936、韩庄子锅炉房中压B闸2T N67A333 | 10 | 合格 | 0
2 | 2025.3.6 | 蔡振兴 崔哲 | 燃气四分公司运维3所 | 西罗园甲二区6号 | 刘欣然 | 13401179868 | 玺萌苑中压A站NBA484、玺萌苑中压A闸1T N57F318、玉林中压A站N53A474、开阳中压A闸2T N57F154、开阳里中压A站N53A464、右外中压A站N53A467、玉林低压闸井1 N77B205、玉林中压A闸井1T N57F126、玉林中压A站N53A466 | 10 | 玉林中压A站N53A474：站内有杂物 | 1 | 1 | 场区环境
[9 empty] | 开阳里中压A站N53A464：站内有杂物 | 1 | 1 | 场区环境
3 | 2025.3.7 | 蔡振兴 崔哲 | 燃气四分公司运维2所 | 怡海花园小区 | 孙浩峰 | 13716206937 | 塔苑中压A1箱N544K24、塔苑中压A闸1 N57H850、镇岗南里技改中压A1箱N541L60、镇岗南里技改中压A闸1 N571L46、云岗路中压A闸2 N57H849、云岗路中压A闸3 N57H837、南区西里技改中压A1箱N546J88、南区西里技改中压A闸1 N572J42、北区西里箱群改造中1箱N546J87 | 10 | 合格 | 0
4 | 2025.4.9 | 蔡振兴 崔哲 | 燃气三分公司运维一所 | 东三环南路54院甲8 | 刘里盟 | 15810324900 | 高庙站中压A站：N53A211、鑫荣基中压A2箱N54H603、蒲黄榆四里箱N54H567(已停用)、慧时家园中压A站N53A495、慧时嘉园中压A闸1 N57F376、高庙村低压A闸1 N77A526、双合盛中压A箱N54H590、双合盛中压A闸1 N57F731、芳星园中压A站N53A510、双林中压A箱N54H562 | 10 | 鑫荣基中压A2箱N54H603:4个螺栓以下法兰未做跨接 | 1 | 1 | 设备设施
5 | 2025.4.10 | 蔡振兴 崔哲 | 燃气四分公司运维三所 | 西罗园二区甲6号 | 刘欣然 | 13401179868 | 公安局宿舍中压A2箱N54H282、公安局宿舍中压A闸1 N57F328、花乡草桥回迁房中压A1箱N54V934、花乡草桥回迁房中压A1闸1 N577847、银泰百货中压A闸1 TN57T572、银泰百货中压A1箱N54V632、93531中压A1箱N54V697、93531中压A2箱N54Y697、大红门桥预留中压A闸N57F501、洋桥南中压A闸1 N57F346 | 10 | 银泰百货中压A1箱N54V632：灭火器应配备消防箱 | 1 | 1 | 消防安全
6 | 2025.5.22 | 蔡振兴 崔哲 | 高压管网分公司运维四所 | 新发地100号 | 魏红飞 | 18611928879 | 西马次高压A箱1#N34A433、西马次高压A箱2#N34A459、南苑次高压A站N33A033、西罗园次高压A站N33A045、大兴次高压A闸1N37A248、南三环中路次高压A闸1 N37A388、海子公园次高压A闸1N37A586、西马供热厂次高压A闸N37B004、西马供热厂中压A闸1中压B闸N57P030、西罗园次高压A闸T中压A闸TN37A533 | 10 | 合格 | 0 | 0
7 | 2025.5.30 | 蔡振兴 崔哲 | 燃气四分公司运维二所 | 怡海花园 | 孙浩峰 | 13716206937 | 西华府两限房中压A3箱N54X74H、西华府两限房中压A闸#4 N57U989、康润家园二期中压A1箱N545D66、康润家园二期中压力A闸1 N572C233、康润家园民用中压A1箱N548A93、康润家园锅炉房中压A1闸1T N57X744、天成基业房地产中压A1箱N54R616、天成基业房地产中压A2箱N54R617、天成基业房地产中压A闸1T N57P235、天成基业房地产中压A闸2T N57P236 | 10 | 西华府两限房中压A3箱N54X74H:4个螺栓及以下法兰未作跨接 | 1 | 1 | 设备设施
[9 empty] | 康润家园二期中压A1箱N545D66：4个螺栓及以下法兰未作跨接 | 1 | 1 | 设备设施

## 燃气场站第三、四季度
丰台区城市管理委员会安全生产检查汇总台账
序号 | 检查时间 | 检查人 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 （职务） | 联系电话 | 属地街道 | 存在问题 | 问题统计 | 整改统计 | 问题类型
1 | 2025/7/05 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 玉皇庄液化气供应站 | 花园北里1号楼对面 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
2 | 2025/7/05 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 大灰厂液化气供应站 | 大灰厂李家坟商店后院 | 杨晓光 | 13581567126 | 北宫镇 | / | 无 | / | /
3 | 2025/7/05 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 朱家坟液化气供应站 | 朱家坟4里39排邻7号 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
4 | 2025/7/05 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 云岗液化气供应站 | 云岗南里2号 | 杨晓光 | 13581567126 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
5 | 2025/7/05 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 云岗液化气储备厂 | 云岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
6 | 2025/7/16 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 小屯车用加气站 | 小屯路21号院 | 付磊 | 13718244654 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
7 | 2025/7/16 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 潘家庙车用加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | / | 无 | / | /
8 | 2025/7/16 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 赵公口液化气供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓凯 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | / | 无 | / | /
9 | 2025/7/16 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 南郊液化气灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
10 | 2025/7/25 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 万源路液化气供应站 | 万源北路1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | / | 无 | / | /
11 | 2025/7/25 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 和义液化气供应站 | 和义东里4区小学校旁 | 黄欢 | 18810116800 | 和义街道 | / | 无 | / | /
12 | 2025/7/25 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 北大地液化气供应站 | 北大地西小区1-3里中间 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
13 | 2025/7/25 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 东大街液化气供应站 | 东大街东里11号 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
14 | 2025/7/25 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 花乡液化气供应站 | 韩庄东里甲1号院 | 黄伟 | 13901369892 | 看丹街道 | / | 无 | / | /
15 | 2025-08-20 | 蔡振兴、张俊刚 | 小屯车用加气站 | 小屯路21号院 | 付磊 | 13718244654 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
16 | 2025-08-22 | 蔡振兴、张俊刚 | 和义液化气供应站 | 和义东里4区小学校旁 | 黄欢 | 18810116800 | 和义街道 | / | 无 | / | /
17 | 2025-08-22 | 蔡振兴、张俊刚 | 万源路液化气供应站 | 万源北路1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | / | 无 | / | /
18 | 2025-08-25 | 蔡振兴、张俊刚 | 玉皇庄液化气供应站 | 花园北里1号楼对面 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
19 | 2025-08-25 | 蔡振兴、张俊刚 | 朱家坟液化气供应站 | 朱家坟4里39排邻7号 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | 1.朱家坟液化气供应站站内胶垫破损。 | 1 | 1 | 防火防爆
20 | 2025-08-25 | 蔡振兴、张俊刚 | 大灰厂液化气供应站 | 大灰厂李家坟商店后院 | 杨晓光 | 13581567126 | 北宫镇 | / | 无 | / | /
21 | 2025-08-25 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气供应站 | 云岗南里2号 | 杨晓光 | 13581567126 | 云岗镇 | 1.云岗液化气供应站办公室插头绝缘保护层破损，明敷线槽内电源线存在接头。 2.云岗液化气供应站插头绝缘保护层破损，明敷线槽内电源线存在接头。 3.云岗液化气供应站可燃气体报警控制器4号探测器屏蔽状态。 | 3 | 3 | 电气安全
22 | 2025-08-25 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气储备厂 | 云岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 1.云岗液化气储备厂阀门室输气管道个别跨接线螺栓紧固不牢固。 | 1 | 1 | 电气安全
23 | 2025-08-26 | 蔡振兴、张俊刚 | 赵公口液化气供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓凯 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | / | 无 | / | /
24 | 2025-08-26 | 蔡振兴、张俊刚 | 潘家庙车用加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | / | 无 | /
25 | 2025-08-28 | 蔡振兴、张俊刚 | 南郊液化气灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | 1.南郊液化气灌瓶厂防爆开关使用铜芯做跨接线，不符合标准规定。 2.南郊液化气灌瓶厂消防个别管道漆面脱落。 3.南郊液化气灌瓶厂洗瓶设备内部脏污。 4.南郊液化气灌瓶厂罐瓶车间电机旁放置杂物。 5.南郊液化气灌瓶厂标识表面模糊不清，内容显示不清晰，不符合国家标准要求。 | 5 | 5 | 电气安全
26 | 2025-08-30 | 蔡振兴、张俊刚 | 南郊液化气灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | 1.南郊液化气灌瓶厂灌装间传送带设备下脏污。 2.南郊液化气灌瓶厂场内转运叉车未安装导静电橡胶拖地带。 | 2 | 2 | 电气安全
27 | 2025-08-31 | 蔡振兴、张俊刚 | 花乡液化气供应站 | 韩庄东里甲1号院 | 黄伟 | 13901369892 | 看丹街道 | / | 无 | / | /
28 | 2025-08-31 | 蔡振兴、张俊刚 | 北大地液化气供应站 | 北大地西小区1-3里中间 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
29 | 2025-08-31 | 蔡振兴、张俊刚 | 东大街液化气供应站 | 东大街东里11号 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
30 | 2025-09-08 | 蔡振兴、张俊刚 | 玉皇庄液化气供应站 | 花园北里1号楼对面 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
31 | 2025-09-08 | 蔡振兴、张俊刚 | 大灰厂液化气供应站 | 大灰厂李家坟商店后院 | 杨晓光 | 13581567126 | 北宫镇 | / | 无 | / | /
32 | 2025-09-15 | 蔡振兴、张俊刚 | 赵公口液化气供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓凯 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | / | 无 | / | /
33 | 2025-09-16 | 蔡振兴、张俊刚 | 小屯车用加气站 | 小屯路21号院 | 付磊 | 13718244654 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
34 | 2025-09-23 | 蔡振兴、张俊刚 | 北大地液化气供应站 | 北大地西小区1-3里中间 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
35 | 2025-09-23 | 蔡振兴、张俊刚 | 东大街液化气供应站 | 东大街东里11号 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
36 | 2025-09-23 | 蔡振兴、张俊刚 | 花乡液化气供应站 | 韩庄东里甲1号院 | 黄伟 | 13901369892 | 看丹街道 | / | 无 | / | /
37 | 2025-09-23 | 蔡振兴、张俊刚 | 潘家庙车用加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 1.潘家庙车用加气站站内未配备消防沙箱，不符合国家标准。 | 1 | 1
38 | 2025-09-25 | 蔡振兴、张俊刚 | 南郊液化气灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
39 | 2025-09-25 | 蔡振兴、张俊刚 | 万源路液化气供应站 | 万源北路1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | 1.万源路液化气供应站可燃气体探测器表面脏污。 | 1 | 1 | 消防安全
40 | 2025-09-25 | 蔡振兴、张俊刚 | 和义液化气供应站 | 和义东里4区小学校旁 | 黄欢 | 18810116800 | 和义街道 | / | 无 | / | /
41 | 2025-09-30 | 蔡振兴、张俊刚 | 朱家坟液化气供应站 | 朱家坟4里39排邻7号 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
42 | 2025-09-30 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气供应站 | 云岗南里2号 | 杨晓光 | 13581567126 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
43 | 2025-09-30 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气储备厂 | 云岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
44 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 玉皇庄液化气供应站 | 花园北里1号楼对面 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
45 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 大灰厂液化气供应站 | 大灰厂李家坟商店后院 | 杨晓光 | 13581567126 | 北宫镇 | / | 无 | / | /
46 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 朱家坟液化气供应站 | 朱家坟4里39排邻7号 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | 1.朱家坟液化气供应站未发现2025年度下半年防雷检测报告。 | 1 | 1 | 电气安全
47 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气供应站 | 云岗南里2号 | 杨晓光 | 13581567126 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
48 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气储备厂 | 云岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
49 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 小屯车用加气站 | 小屯路21号院 | 付磊 | 13718244654 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
50 | 2025/10/23 | 蔡振兴、张俊刚 | 潘家庙车用加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | / | 无 | / | /
51 | 2025/10/21 | 蔡振兴、张俊刚 | 赵公口液化气供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓凯 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | / | 无 | / | /
52 | 2025/10/23 | 蔡振兴、张俊刚 | 南郊液化气灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | 1.南郊液化气灌瓶厂未发现《应急物资维护保养记录》。 | 1 |  | 档案记录
53 | 2025/10/23 | 蔡振兴、张俊刚 | 万源路液化气供应站 | 万源北路1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | / | 无 | / | /
54 | 2025/10/23 | 蔡振兴、张俊刚 | 和义液化气供应站 | 和义东里4区小学校旁 | 黄欢 | 18810116800 | 和义街道 | / | 无 | / | /
55 | 2025/10/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 北大地液化气供应站 | 北大地西小区1-3里中间 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
56 | 2025/10/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 东大街液化气供应站 | 东大街东里11号 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
57 | 2025/10/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 花乡液化气供应站 | 韩庄东里甲1号院 | 黄伟 | 13901369892 | 看丹街道 | / | 无 | / | /
58 | 2025/11/13 | 蔡振兴、张俊刚 | 赵公口液化气供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓凯 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | / | 无 | / | /
59 | 2025/11/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 朱家坟液化气供应站 | 朱家坟4里39排邻7号 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
60 | 2025/11/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气供应站 | 云岗南里2号 | 杨晓光 | 13581567126 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
61 | 2025/11/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气储备厂 | 云岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
62 | 2025/11/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 大灰厂液化气供应站 | 大灰厂李家坟商店后院 | 杨晓光 | 13581567126 | 北宫镇 | / | 无 | / | /
63 | 2025/11/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 玉皇庄液化气供应站 | 花园北里1号楼对面 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
64 | 2025/11/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 北大地液化气供应站 | 北大地西小区1-3里中间 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | / | 无 | / | /
65 | 2025/11/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 东大街液化气供应站 | 东大街东里11号 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | 1.东大街液化气供应站可燃气体探测器下有干枯树叶堆积。 | 1 | 1 | 场站环境
66 | 2025/11/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 花乡液化气供应站 | 韩庄东里甲1号院 | 黄伟 | 13901369892 | 看丹街道 | / | 无 | / | /
67 | 2025/11/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 潘家庙车用加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | / | 无 | / | /
68 | 2025/11/26 | 蔡振兴、张俊刚 | 小屯车用加气站 | 小屯路21号院 | 付磊 | 13718244654 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
69 | 2025/11/21 | 蔡振兴、张俊刚 | 万源路液化气供应站 | 万源北路1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | / | 无 | / | /
70 | 2025/11/21 | 蔡振兴、张俊刚 | 和义液化气供应站 | 和义东里4区小学校旁 | 黄欢 | 18810116800 | 和义街道 | / | 无 | / | /
71 | 2025/11/26 | 蔡振兴、张俊刚 | 南郊液化气灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
72 | 2025/12/5 | 蔡振兴、张俊刚 | 朱家坟液化气供应站 | 朱家坟4里39排邻7号 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
73 | 2025/12/5 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气供应站 | 云岗南里2号 | 杨晓光 | 13581567126 | 云岗镇 | / | 无 | / | /
74 | 2025/12/5 | 蔡振兴、张俊刚 | 云岗液化气储备厂 | 云岗南里1号 | 金佳杰 | 13810153469 | 云岗镇 | 1.云岗液化气储备厂进气罐区门口人体静电消除柱不灵敏。 2.云岗液化气储备厂罐区2处跨接线脱落。 | 2 | 2 | 电气安全
75 | 2025/12/11 | 蔡振兴、张俊刚 | 潘家庙车用加气站 | 新发地100号 | 杨超 | 15001273330 | 花乡街道 | 1.潘家庙车用加气站站内车辆充装区接地线外皮破损。 2.潘家庙车用加气站站内车辆充装区管路跨接线脱落。 | 2 | 2 | 电气安全
76 | 2025/12/11 | 蔡振兴、张俊刚 | 小屯车用加气站 | 小屯路21号院 | 付磊 | 13718244654 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
77 | 2025/12/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 北大地液化气供应站 | 北大地西小区1-3里中间 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | 1.北大地液化气供应站培训档案培训学时不足，培训记录内容、考核结果等情况不完善。 | 1 | 1 | 档案记录
78 | 2025/12/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 东大街液化气供应站 | 东大街东里11号 | 黄伟 | 13901369892 | 丰台街道 | 2.东大街液化气供应站培训档案培训学时不足，培训记录内容、考核结果等情况不完善。 | 1 | 1 | 档案记录
79 | 2025/12/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 花乡液化气供应站 | 韩庄东里甲1号院 | 黄伟 | 13901369892 | 看丹街道 | 3.花乡液化气供应站培训档案培训学时不足，培训记录内容、考核结果等情况不完善。 | 1 | 1 | 档案记录
80 | 2025/12/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 赵公口液化气供应站 | 东木樨园6号楼下 | 卓凯 | 13911438884 | 东铁匠营街道 | / | 无 | / | /
81 | 2025/12/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 大灰厂液化气供应站 | 大灰厂李家坟商店后院 | 杨晓光 | 13581567126 | 北宫镇 | / | 无 | / | /
82 | 2025/12/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 玉皇庄液化气供应站 | 花园北里1号楼对面 | 杨晓光 | 13581567126 | 长辛店街道 | / | 无 | / | /
83 | 2025/12/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 万源路液化气供应站 | 万源北路1号 | 刘浩 | 15110299943 | 东高地街道 | / | 无 | / | /
84 | 2025/12/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 和义液化气供应站 | 和义东里4区小学校旁 | 黄欢 | 18810116800 | 和义街道 | / | 无 | / | /
85 | 2025/12/25 | 蔡振兴、张俊刚 | 南郊液化气灌瓶厂 | 万泉寺358号 | 韩超 | 13661176000 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /

## 车用加气站第三、四季度
丰台区城市管理委员会安全生产检查汇总台账
序号 | 检查时间 | 检查人 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 （职务） | 联系电话 | 属地街道 | 存在问题 | 问题统计 | 整改统计 | 问题类型
1 | 2025-07-06 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 草桥车用加气站 | 右外斜街603路公交总站院内 | 徐凤莲 | 13716226208 | 右安门街道 | / | 无 | / | /
2 | 2025-07-06 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 城南嘉园车用加气站 | 嘉园路特8公交总站院内 | 任艳芬 | 13522481336 | 马家堡街道 | / | 无 | / | /
4 | 2025-07-15 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 王佐339路车用加气站 | 339路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 王佐镇 | / | 无 | / | /
5 | 2025-07-15 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 王佐983路车用加气站 | 庄户中心村河西村983路公交场院内 | 夏添 | 13426461761 | 王佐镇 | / | 无 | / | /
6 | 2025-07-15 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 靛厂车用加气站 | 靛厂路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
7 | 2025-07-15 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 六里桥车用加气站 | 西三环南路乙8号 | 李春旭 | 13651263961 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
8 | 2025-07-26 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 木樨园车用加气站 | 石马坟1号324路公交场院内 | 张新玉 | 13520636675 | 西罗园街道 | 1.木樨园车用加气站加气岛内1个接线盒破损。 | 1 | 1 | 电气安全
9 | 2025-07-26 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 双庙车用加气站 | 金桥东街6号院 | 王香 | 15901556419 | 大红门街道 | 1.双庙车用加气站配电箱及配电室放置杂物。 2.双庙车用加气站配电箱及配电室放置杂物。 3.双庙车用加气站发电机房窗户封堵材料使用可燃泡沫胶。 4.双庙车用加气站电源线管未做封堵措施。 | 4 | 4 | 场站环境 消防安全
11 | 2025-07-30 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 张仪村车用加气站 | 丰仪路39号公交场院内 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | 1.张仪村车用加气站加气岛内个别防爆灯与接线盒未做跨接线。 | 1 | 1 | 电气安全
12 | 2025-07-30 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 晓月苑车用加气站 | 晓月中路晓月苑公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 宛平街道 | 1.晓月苑车用加气站柴油发电机房放置杂物。 | 1 | 1 | 场站环境
13 | 2025-07-30 | 蔡振兴、玉洋、胡定洪 | 马场车用加气站 | 富丰路马场公交场院内 | 吕辛普 | 13521736206 | 新村街道 | 1.马场车用加气站电源线钢管连接处断开。 2.马场车用加气站防爆灯具与线管、线管与灯座未做跨接线。 3.马场车用加气站未发现2025年度防雷检测报告。 | 3 | 3 | 电气安全
14 | 2025-08-06 | 蔡振兴、张俊刚 | 草桥车用加气站 | 右外斜街603路公交总站院内 | 徐凤莲 | 13716226208 | 右安门街道 | / | 无 | / | /
15 | 2025-08-06 | 蔡振兴、张俊刚 | 城南嘉园车用加气站 | 嘉园路特8公交总站院内 | 任艳芬 | 13522481336 | 马家堡街道 | / | 无 | / | /
16 | 2025-08-21 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐339路车用加气站 | 339路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 王佐镇 | / | 无 | / | /
17 | 2025-08-21 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐983路车用加气站 | 庄户中心村河西村983路公交场院内 | 夏添 | 13426461761 | 王佐镇 | / | 无 | / | /
18 | 2025-08-21 | 蔡振兴、张俊刚 | 靛厂车用加气站 | 靛厂路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
19 | 2025-08-21 | 蔡振兴、张俊刚 | 六里桥车用加气站 | 西三环南路乙8号 | 李春旭 | 13651263961 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
20 | 2025-08-26 | 蔡振兴、张俊刚 | 木樨园车用加气站 | 石马坟1号324路公交场院内 | 张新玉 | 13520636675 | 西罗园街道 | 1.木樨园车用加气站加气岛内1个接线盒破损。 | 1 | 1 | 电气安全
21 | 2025-08-26 | 蔡振兴、张俊刚 | 双庙车用加气站 | 金桥东街6号院 | 王香 | 15901556419 | 大红门街道 | 1.双庙车用加气站配电箱及配电室放置杂物。 2.双庙车用加气站配电箱及配电室放置杂物。 3.双庙车用加气站发电机房窗户封堵材料使用可燃泡沫胶。 4.双庙车用加气站电源线管未做封堵措施。 | 4 | 4 | 场站环境 消防安全
22 | 2025-08-27 | 蔡振兴、张俊刚 | 张仪村车用加气站 | 丰仪路39号公交场院内 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | 1.张仪村车用加气站加气岛内个别防爆灯与接线盒未做跨接线。 | 1 | 1 | 电气安全
23 | 2025-08-27 | 蔡振兴、张俊刚 | 晓月苑车用加气站 | 晓月中路晓月苑公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 宛平街道 | 1.晓月苑车用加气站柴油发电机房放置杂物。 | 1 | 1 | 场站环境
24 | 2025-08-31 | 蔡振兴、张俊刚 | 马场车用加气站 | 富丰路马场公交场院内 | 吕辛普 | 13521736206 | 新村街道 | 1.马场车用加气站电源线钢管连接处断开。 2.马场车用加气站防爆灯具与线管、线管与灯座未做跨接线。 3.马场车用加气站未发现2025年度防雷检测报告。 | 3 | 3 | 电气安全
25 | 2025-09-08 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐339路车用加气站 | 339路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 王佐镇 | 1.王佐339路车用加气站应急照明灯具未做跨接线。 2.王佐339路车用加气站加气站储罐箱体接地线脱落。 3.王佐339路车用加气站办公室2具二氧化碳灭火器超过最大报废期限12年。 | 3 | 3 | 电气安全 消防安全
26 | 2025-09-08 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐983路车用加气站 | 庄户中心村河西村983路公交场院内 | 夏添 | 13426461761 | 王佐镇 | / | 无 | /
27 | 2025-09-15 | 蔡振兴、张俊刚 | 木樨园324路车用加气站 | 石马坟1号324路公交场院内 | 张新玉 | 13520636675 | 西罗园街道 | / | 无 | /
28 | 2025-09-15 | 蔡振兴、张俊刚 | 双庙车用加气站 | 金桥东街6号院 | 王香 | 15901556419 | 大红门街道 | 1.双庙车用加气站应急照明灯具与线管未做跨接线（1处）。 2.双庙车用加气站应急照明灯具与线管未做跨接线（1处）。 | 2 | 2 | 电气安全
29 | 2025-09-15 | 蔡振兴、张俊刚 | 草桥车用加气站 | 右外斜街603路公交总站院内 | 徐凤莲 | 13716226208 | 右安门街道 | 1.草桥车用加气站照明灯具与线管未做跨接线（1处）。 2.草桥车用加气站应急照明灯具与线管未做跨接线（1处）。 | 2 | 2 | 电气安全
30 | 2025-09-15 | 蔡振兴、张俊刚 | 城南嘉园特车用加气站 | 嘉园路特8公交总站院内 | 任艳芬 | 13522481336 | 马家堡街道 | / | 无 | / | /
31 | 2025-09-16 | 蔡振兴、张俊刚 | 张仪村车用加气站 | 丰仪路39号公交场院内 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | 1.张仪村车用加气站加气岛顶棚防爆灯具与线管未做跨接线。 | 1 | 1 | 电气安全
32 | 2025-09-16 | 蔡振兴、张俊刚 | 靛厂车用加气站 | 靛厂路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 卢沟桥街道 | 1.靛厂车用加气站发电机室/配电室放置杂物。 2.靛厂车用加气站燃气防护箱撬块接地线镀锌钢板锈蚀断裂。 | 2 | 2 | 电气安全
33 | 2025-09-16 | 蔡振兴、张俊刚 | 六里桥车用加气站 | 西三环南路乙8号 | 李春旭 | 13651263961 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
34 | 2025-09-23 | 蔡振兴、张俊刚 | 马场车用加气站 | 富丰路马场公交场院内 | 吕辛普 | 13521736206 | 新村街道 | 1.马场车用加气站值班人员防护用品穿戴不整齐。 2.马场车用加气站电源线路连接处接线盒破损1处，脱落1处。 | 2 | 2 | 电气安全 防护用品
35 | 2025-09-30 | 蔡振兴、张俊刚 | 晓月苑车用加气站 | 晓月中路晓月苑公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 宛平街道 | / | 无 | / | /
36 | 2025/10/8 | 蔡振兴、张俊刚 | 张仪村车用加气站 | 丰仪路39号公交场院内 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
37 | 2025/10/8 | 蔡振兴、张俊刚 | 靛厂车用加气站 | 靛厂路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
38 | 2025/10/8 | 蔡振兴、张俊刚 | 六里桥车用加气站 | 西三环南路乙8号 | 李春旭 | 13651263961 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
39 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐339路车用加气站 | 339路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 王佐镇 | 王佐339路车用加气站加气站值班人员防护用品穿戴不整齐。 | 1 | 1 | 防护用品
40 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐983路车用加气站 | 庄户中心村河西村983路公交场院内 | 夏添 | 13426461761 | 王佐镇 | / | 无 | / | /
41 | 2025/10/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 晓月苑车用加气站 | 晓月中路晓月苑公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 宛平街道 | / | 无 | / | /
42 | 2025/10/21 | 蔡振兴、张俊刚 | 木樨园324路车用加气站 | 石马坟1号324路公交场院内 | 张新玉 | 13520636675 | 西罗园街道 | 木樨园车用加气站未发现2025年度下半年防雷检测报告。 | 1 | 1 | 电气安全
43 | 2025/10/21 | 蔡振兴、张俊刚 | 草桥车用加气站 | 右外斜街603路公交总站院内 | 徐凤莲 | 13716226208 | 右安门街道 | / | 无 | / | /
44 | 2025/10/21 | 蔡振兴、张俊刚 | 城南嘉园特车用加气站 | 嘉园路特8公交总站院内 | 任艳芬 | 13522481336 | 马家堡街道 | / | 无 | / | /
45 | 2025/10/23 | 蔡振兴、张俊刚 | 双庙车用加气站 | 金桥东街6号院 | 王香 | 15901556419 | 大红门街道 | / | 无 | / | /
46 | 2025/10/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 马场车用加气站 | 富丰路马场公交场院内 | 吕辛普 | 13521736206 | 新村街道 | / | 无 | / | /
47 | 2025/11/13 | 蔡振兴、张俊刚 | 草桥车用加气站 | 右外斜街603路公交总站院内 | 徐凤莲 | 13716226208 | 右安门街道 | / | 无 | / | /
48 | 2025/11/13 | 蔡振兴、张俊刚 | 城南嘉园特车用加气站 | 嘉园路特8公交总站院内 | 任艳芬 | 13522481336 | 马家堡街道 | / | 无 | / | /
49 | 2025/11/13 | 蔡振兴、张俊刚 | 木樨园324路车用加气站 | 石马坟1号324路公交场院内 | 张新玉 | 13520636675 | 西罗园街道 | 1.木樨园车用加气站储气瓶组设备处接地线锈蚀，导致接地线与设备接地螺栓断开。 | 1 | 1 | 电气安全
50 | 2025/11/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐339路车用加气站 | 339路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 王佐镇 | 1.王佐339路车用加气站箱体外沿处接地线锈蚀，导致接地线与设备接地螺栓断开。 2.王佐339路车用加气站加气箱体内1具灭火器超过最大报废期限10年（2015年8月生产）。 | 2 | 2
51 | 2025/11/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐983路车用加气站 | 庄户中心村河西村983路公交场院内 | 夏添 | 13426461761 | 王佐镇 | / | 无 | / | /
52 | 2025/11/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 晓月苑车用加气站 | 晓月中路晓月苑公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 宛平街道 | / | 无 | / | /
53 | 2025/11/20 | 蔡振兴、张俊刚 | 马场车用加气站 | 富丰路马场公交场院内 | 吕辛普 | 13521736206 | 新村街道 | / | 无 | / | /
54 | 2025/11/26 | 蔡振兴、张俊刚 | 张仪村车用加气站 | 丰仪路39号公交场院内 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
55 | 2025/11/26 | 蔡振兴、张俊刚 | 靛厂车用加气站 | 靛厂路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 卢沟桥街道 | 1.靛厂车用加气站未发现2025年度下半年防雷检测报告。 | 1 | 1 | 电气安全
56 | 2025/11/26 | 蔡振兴、张俊刚 | 六里桥车用加气站 | 西三环南路乙8号 | 李春旭 | 13651263961 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
57 | 2025/11/26 | 蔡振兴、张俊刚 | 双庙车用加气站 | 金桥东街6号院 | 王香 | 15901556419 | 大红门街道 | / | 无 | / | /
58 | 2025/12/5 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐339路车用加气站 | 339路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 王佐镇 | / | 无 | / | /
59 | 2025/12/5 | 蔡振兴、张俊刚 | 王佐983路车用加气站 | 庄户中心村河西村983路公交场院内 | 夏添 | 13426461761 | 王佐镇 | / | 无 | / | /
60 | 2025/12/11 | 蔡振兴、张俊刚 | 张仪村车用加气站 | 丰仪路39号公交场院内 | 李亚槐 | 13717600784 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
61 | 2025/12/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 马场车用加气站 | 富丰路马场公交场院内 | 吕辛普 | 13521736206 | 新村街道 | / | 无 | / | /
62 | 2025/12/17 | 蔡振兴、张俊刚 | 靛厂车用加气站 | 靛厂路公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 卢沟桥街道 | / | 无 | / | /
63 | 2025/12/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 木樨园324路车用加气站 | 石马坟1号324路公交场院内 | 张新玉 | 13520636675 | 西罗园街道 | 1.木樨园324路车用加气站消防应急柜柜门损坏。 2.木樨园324路车用加气站消防应急柜内配置的消防靴发现有2只老化开裂情况。 3.木樨园324路车用加气站未发现消防应急物资检查记录。 4.木樨园324路车用加气站配电室门口配备MFZ/ABC5出厂时间钢印无法识别。 | 4 | 4 | 消防安全
64 | 2025/12/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 木樨园300路车用加气站 | 石马坟1号324路公交场院内 | 王香 | 15901556419 | 西罗园街道 | / | 无 | / | /
65 | 2025/12/24 | 蔡振兴、张俊刚 | 晓月苑车用加气站 | 晓月中路晓月苑公交场院内 | 肖雅媚 | 13501170823 | 宛平街道 | / | 无 | / | /
66 | 2025/12/25 | 蔡振兴、张俊刚 | 草桥车用加气站 | 右外斜街603路公交总站院内 | 徐凤莲 | 13716226208 | 右安门街道 | 1.草桥车用加气站撬装加气箱内1处跨接线脱落。 | 1 | 1 | 电气安全
67 | 2025/12/25 | 蔡振兴、张俊刚 | 城南嘉园特车用加气站 | 嘉园路特8公交总站院内 | 任艳芬 | 13522481336 | 马家堡街道 | 1.城南嘉园车用加气站撬装加气箱旁1具干粉灭火器超过最大报废期限10年。（2013年8月生产） | 1 | 1 | 消防安全
68 | 2025/12/25 | 蔡振兴、张俊刚 | 六里桥车用加气站 | 西三环南路乙8号 | 李春旭 | 13651263961 | 太平桥街道 | / | 无 | / | /
69 | 2025/12/25 | 蔡振兴、张俊刚 | 双庙车用加气站 | 金桥东街6号院 | 王香 | 15901556419 | 大红门街道 | 1.双庙车用加气站办公室1具二氧化碳灭火器超过最大报废期限12年（2010年1月生产）。 | 1 | 1 | 消防安全

## 燃气调压站第三、四季度
丰台区城市管理委员会2025年度燃气行业监督检查计划第二、三、四季度检查表
序号 | 检查时间 | 检查人 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 （职务） | 联系电话 | 站点名称 | 站点数量 | 存在问题 | 问题统计 | 整改统计 | 问题类型
1 | 2025.7.21 | 蔡振兴 、玉洋、胡定洪 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 华源西里次高压A站 小屯储配站高压B箱 华源西里次高压A闸2 太平桥供热厂次高压A闸1 太平桥供暖次高压A箱 离心机械厂中闸3T 玉林次高压A闸T中压A闸 南三环西路次高压A闸1 樊羊路次高压A闸4（N37A279） 樊羊路次高压A闸5（N37A280） | 10 | 合格 | 0 | / | /
2 | 2025.8.26 | 蔡振兴 张俊刚 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 华源西里次高压A站 华源西里中压A闸2T 华源西里次高压A闸2 太平桥供热厂次高压A闸1 太平桥供暖次高压A箱 玉林供热厂次高压A箱 玉林次高压A闸T中压A闸 南三环西路次高压A闸1 南三环西路次高压A闸2 玉泉营次高压A箱 | 10 | 合格 | 0 | / | /
3 | 2025.9.1 | 蔡振兴 张俊刚 | 燃气中压四分公司运维二所 | 怡海花园小区 | 孙浩峰 | 13716206937 | 六分部中压A1箱 六分部中压A2箱 六分部中压A3箱 六分部中压A4箱 离心机械厂中闸3T 莲花池西里中压A闸1T低压闸1T 莲花池公园管理处中压A闸1T 莲花池公园管理处中压A箱 恒兴物业中压A1箱 恒兴物业中压A闸1T | 10 | 1.莲花池公园管理处中压A箱内4个螺栓的法兰盘未做跨接线。 | 1 | 1 | 电气安全
4 | 2025.09.23 | 蔡振兴 张俊刚 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 丰台火车站次高压A箱 丰台火车站次高压A闸T 丰台火车站中压A闸T 程庄路供热厂次高压A1#箱 程庄路供热厂次高压A2#箱 程庄供热厂次高压A3#箱 程庄中压A闸2T中压A闸3T 程庄次高压A闸T中压A闸1T 小屯储配站高压B箱 小屯高压B闸1 | 10 | 合格 | 0 | / | /
5 | 2025.09.02 2025.09.25 | 蔡振兴 张俊刚 | 燃气四分公司运维三所 | 西罗园二区甲6号 | 刘欣然 | 13401179868 | 东庄中压A站 玉林中压A站 玉林中压A闸井1T 玉林低压阀1 角门甲4号院中压A1 角门甲4号院中压A2箱 角门甲4号院中压A闸 中直机关住宅中压A1箱 糖业中压A闸2 大红门桥预留中压A闸 | 10 | 1.东庄中压A站站内放置杂物。 2.玉林中压A站站内放置杂物。 | 2 | 2 | 场站环境
6 | 2025.10.23 | 蔡振兴 张俊刚 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 高立庄次高压A箱（N34A250） 狼垡动车段次高压A箱（N34A085） 高立庄次高压A闸T中压A闸T（N37B165） 樊羊路次高压A闸4（N37A279） 樊羊路次高压A闸5（N37A280） 樊羊路次高压A闸6T（N37A281） 潘家庙次高压A闸2（N37A408） 新发地次高压A闸1T（N37A562） 新发地中压A闸1T（N57G980） 新发地次高压A站（N33A048） | 10 | 合格 | 0 | / | /
7 | 2025.10.24 | 蔡振兴 张俊刚 | 燃气中压四分公司运维二所 | 怡海花园小区 | 孙浩峰 | 13716206937 | 航建中压A1箱（N54K832） 航建中压A2箱（N54K835） 怡海中压A12箱（N54J873） 怡海中压A16箱（N54J889） 怡海中压A17箱（N54J888） 怡海中压A22箱（N54J891） 华远中压A1箱（N54G852） 华远中压A闸1（N57E734） 75号院技改中压A1箱 75号院技改中压A闸1 | 10 | 1.航建中压A1箱安全阀已过期（2025年10月） 2.航建中压A2箱安全阀已过期（2025年10月） 3.怡海中压A12箱箱内4个螺栓的法兰盘未做跨接线。 4.怡海中压A12箱箱内未做接地线。 5.怡海中压A22箱箱内4个螺栓的法兰盘未做跨接线。 6.怡海中压A22箱箱内未做接地线。 | 6 | 6 | 电气安全 安全装置
8 | 2025.11.20 | 蔡振兴 张俊刚 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 大兴次高压A闸1（N37A586） 海子公园次高压A闸（N37A586） 南苑次高压A站（N33A033） 和义中压A闸（N57F547） 和义次高压A闸（N37A312） 西罗园次高压A站（N33A045） 南三环中路次高压A闸1（N37A388） 西罗园次高压A闸T（N37A533） 南三环西路次高压A闸2（N37A386） 玉泉营次高压A闸T（N37A598） | 10 | 1.西罗园次高压A站站内落叶堆积。 | 1 | 1 | 场站环境
9 | 2025.11.26 | 蔡振兴 张俊刚 | 燃气四分公司运维三所 | 西罗园二区甲6号 | 刘欣然 | 13401179868 | 亚林中压A站 开阳里中压A站 角门化建中压A站 建欣小区中压A站 嘉园一里中压A站 草桥北中压A站 洋桥中压A站 洋桥东中压A站 洋桥西中压A站 右外中压A站 | 10 | 1.开阳里中压A站站内照明线路未做跨接线。 2.嘉园一里中压A站站内照明线路1处防护管脱落。 3.洋桥东中压A站站内枯枝落叶堆积。 4.洋桥西中压A站可燃气体探测器4处未接跨接线。 | 4 | 4 | 电气安全 场站环境
10 | 2025.12.11 | 蔡振兴 张俊刚 | 高压分公司（管网）运维四所 | 新发地100号 | 魏鸿飞 | 18611928879 | 丰台火车站次高压A闸T（N37B539） 丰台火车站中压A闸T（N576E88） 小屯储配站高压B闸（N27A367） 总后干休所（程庄路）次高压A闸2T中压A闸1T（N37A867） 总后干休所（程庄路）中压A闸2T中压A闸3T（N57P263） 总后程庄路供热厂次高压A箱1（N34A184） 总后程庄路供热厂次高压A箱2（N34A185） 总后程庄供热厂次高压A箱3（N34A186） 小屯储配站高压B箱（N24A020） 丰台火车站次高压A箱（N33A148） | 10 | 1.丰台火车站次高压A闸T未设置有限空间标识。 2.丰台火车站中压A闸T未设置有限空间标识。 | 2 | 2 | 标志标识
11 | 2025.12.12 | 蔡振兴 张俊刚 | 燃气中压四分公司运维二所 | 怡海花园小区 | 孙浩峰 | 13716206937 | 玉泉小区中压A站（N53A701） 玉泉小区中压A闸1T低压闸1T（N57L125） 长安新城中压A站（N53A708） 长安新城中压A闸2T低压闸1T（N57L197） 滴露园中压A站（N53A709） 滴露园中压A闸井1T低压闸井1T（N57L208） 林栖园中压A1箱（N54N413） 林栖园中压A闸1T（N57L196） 青塔二期西组团公建中压A1箱（N54R511） 青塔二期西组团公建中压A闸1（N57P066） | 10 | 1.长安新城中压A站站内照明灯具及线路未做跨接线。 2.滴露园中压A站站内照明灯具及线路未做跨接线。 | 2 | 2 | 电气安全
12