## 2025年非居民用户安全检查
丰台区城市管理委员会2025年燃气非居民用户安全检查汇总台账
序号 | 检查时间 | 检查人 | 单位名称 | 单位地址 | 负责人 （职务） | 联系电话 | 存在问题 | 问题统计 | 整改统计 | 问题类型
1 | 2025.1.5 | 王昌弸、胡定洪、蔡振兴、玉洋 | 北京玉泉兴业投资管理公司（三层食堂） | 北京市丰台区卢沟桥街道北京市丰台区小屯路5号院8号楼 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京玉泉兴业投资管理公司（锅炉房） | 北京市丰台区卢沟桥街道北京市丰台区小屯路5号院8号楼 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京首钢二通建设投资有限公司 | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区首钢二通厂内 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院供应保障处（锅炉房） | 北京市丰台区宛平城街道丰台区西道口甲1号 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 中国盲文出版社（一层食堂） | 北京市丰台区宛平街道北京市丰台区宛平街道城内街39号 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 中国盲文出版社（锅炉房） | 北京市丰台区宛平街道北京市丰台区宛平街道城内街39号 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 戚哥菜馆（小屯路店） | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区小屯路5号院8号楼 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 卤多多大块牛肉面（大成路店） | 北京市丰台区青塔街道北京市丰台区大成路21号21号楼1层101内1号 | 燃气片区负责人张帆 | 18601942864 | 无 | / | / | /
2 | 2025.2.20 | 王昌弸、胡定洪、蔡振兴、玉洋 | 天泰生活广场（锅炉房） | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区大成路23号 | 燃气片区负责人张帆 | 18601942864 | 无 | / | / | /
|  |  | 醉青海（小屯路店） | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区小屯路5号院8号楼 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 烤小凡（圣隆广场店壁挂炉） | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区兆丰园三区1号楼 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 烤小凡（圣隆广场店） | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区兆丰园三区1号楼 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 阿依莎.西北菜（圣隆广场店） | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区兆丰园三区1号楼 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 食悦广冬（大成路店） | 北京市丰台区青塔街道北京市丰台区大成路25号 | 燃气片区负责人张帆 | 18601942864 | 无 | / | / | /
|  |  | 鸿霖湾洗浴（小屯路店） | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区小屯路5号院8号楼 | 燃气片区负责人夏元鹏 | 18911900284 | 无 | / | / | /
|  |  | 渡业大厦（员工食堂） | 北京市丰台区北宫镇园博园南路1号地下一层 | 燃气片区负责人刘冰 | 15811286355 | 无 | / | / | /
3 | 2025.3.16 | 王令全、胡定洪、蔡振兴、玉洋 | 紫光园（二七厂店） | 北京市丰台区长辛店街道崔村二里18号楼4幢 | 燃气片区负责人刘冰 | 15811286355 | 无 | / | / | /
|  |  | 中共中央直属机关工程建设服务中心（食堂） | 北京市丰台区北宫镇园博大道盛园路2号院10号楼 | 燃气片区负责人刘冰 | 15811286355 | 无 | / | / | /
|  |  | 中共中央直属机关工程建设服务中心（食堂） | 北京市丰台区北宫镇园博大道盛园路2号院8号楼 | 燃气片区负责人刘冰 | 15811286355 | 无 | / | / | /
|  |  | 西王佐村回迁小区锅炉房（热能鸿业） | 北京市丰台区王佐镇西王佐村293号 | 燃气片区负责人王彪 | 15811575101 | 无 | / | / | /
|  |  | 中海永定玖里（锅炉房） | 北京市丰台区北宫镇宫绣路2号院17号楼地下2层 | 燃气片区负责人刘冰 | 15811286355 | 无 | / | / | /
|  |  | 大灰厂锅炉房（华汇能源） | 北京市丰台区北宫镇大灰厂路88号（进院直行100米左转直行50米后右转前行80米右前方建筑） | 燃气片区负责人刘冰 | 15811286355 | 无 | / | / | /
|  |  | 丽晶豪庭（北京）酒店有限公司 | 北京市丰台区太平桥街道丰台区莲花桥东南角 | 燃气片区负责人单天宇 | 15910636353 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京市西南郊粮食仓库有限公司（锅炉房） | 北京市丰台区太平桥街道丰台区西站南路东局26号 | 燃气片区负责人单天宇 | 15910636353 | 无 | / | / | /
4 | 2025.4.21 | 王令全、胡定洪、蔡振兴、玉洋 | 北京汉坊奇茗茶馆有限责任公司 | 北京市丰台区太平桥街道丰台区华源三里9号楼商业2 | 燃气片区负责人单天宇 | 15910636353 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京益源亿家环保科技发展有限公司 | 北京市丰台区太平桥街道丰台区华源三里9号楼商业2 | 燃气片区负责人单天宇 | 15910636353 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京华宇天宏投资管理公司（壁挂炉） | 北京市丰台区六里桥街道丰台区万丰路528号 | 燃气片区负责人张京权 | 13522675855 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京华宇天宏投资管理公司（食堂） | 北京市丰台区六里桥街道丰台区万丰路528号 | 燃气片区负责人张京权 | 13522675855 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京卢沟桥中都投资集团有限公司 | 北京市丰台区丰台街道丰台区西三环南路55号北二楼 | 燃气片区负责人张翊乔 | 15210680667 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京市龙汇景源投资管理公司 | 北京市丰台区六里桥街道北京市丰台区小井村558号 | 燃气片区负责人张京权 | 13522675855 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京知识产权法院（食堂） | 北京市丰台区六里桥街道丰台区西三环南路9号 | 燃气片区负责人张京权 | 13522675855 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 北京市丰台区卢沟桥街道丰台区小屯路53号 | 燃气片区负责人张帆 | 18601942864 | 无 | / | / | /
5 | 2025.5.12 | 王令全、胡定洪、蔡振兴、玉洋 | 山沟沟（齐福美食城店） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区花乡街道丰葆路19号地下负一层 A5 | 燃气片区负责人崔嘉悦 | 13522797971 | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 川天椒 老式麻辣烫（齐福美食城店） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区花乡街道丰葆路19号地下负一层 A3 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 怪SUSU浇汁土豆泥拌饭（齐福美食城店） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区花乡街道丰葆路19号地下负一层A9 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 望京烧烤（齐福美食城店） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区花乡街道丰葆路19号地下负一层A11 |  |  | 燃气管道缠绕电线 | 1 | 1 | 电气安全
|  |  | 大东北老盒饭（齐福美食城店） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区花乡街道丰葆路19号地下负一层 A6 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 天赐东北菜（齐福美食城店停用） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区花乡街道丰葆路19号地下负一层 A1 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 好这口麻辣拌（齐福美食城店停用） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区花乡街道丰葆路19号地下负一层A7 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 过桥米线（齐福美食城店停用） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区花乡街道丰葆路19号地下负一层 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
6 | 2025.6.17 | 王令全、胡定洪、蔡振兴、玉洋 | 戚哥菜馆只做十八道菜(富丰园店） | 北京市丰台区看丹街道北京市丰台区富丰路富丰园小区28号楼底商甲1号 | 燃气片区负责人尹迎港 | 15101006270 | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 食香阁(富丰园店) | 北京市丰台区看丹街道北京市丰台区富丰园15号楼 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 老杨家面馆（富丰园店） | 北京市丰台区看丹街道北京市丰台区富丰园15号楼-9 |  |  | 燃气管道黄漆脱落 | 1 | 1 | 电气安全
|  |  | 京友居酱香包子铺（富丰园店） | 北京市丰台区看丹街道北京市丰台区富丰园21号楼底商 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 云景四季创意菜·湘楚菜（星火大厦店） | 北京市丰台区看丹街道丰台区富丰路2号2-8幢302 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司（富丰桥店） | 北京市丰台区看丹街道丰台区富丰路2号星火大厦东侧2-3层 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 快乐家族（科技大厦店） | 北京市丰台区看丹街道丰台区富丰路2号星火科技大厦地下一层职工食堂 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 福祥居印象湘菜（富丰桥店） | 北京市丰台区看丹街道丰台区富丰路4号福祥居（工商联大厦西北角） |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
7 | 2025.7.06 | 王令全、胡定洪、蔡振兴、玉洋 | 佐安宫拉面（潘家庙店） | 北京市丰台区花乡街道北京市丰台区潘家庙9号院17-107 | 燃气片区负责人荆州 | 13720035080 | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 便利蜂（西红门南一街店） | 北京市丰台区南苑街道北京市丰台南苑西红门南一街206号院 |  |  | 停用堆放杂物 | 1 | 1 | 电气安全
|  |  | 便宜坊（槐房万达店） | 北京市丰台区南苑街道北京市丰台区槐房南路6号院万达广场4层4F-B |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 光明小学（食堂） | 北京市丰台区和义街道丰台区和义东里四区内直走200米往左100米右手边北京光明小学 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 全季酒店（警备东路店） | 北京市丰台区南苑街道丰台区警备东路6号2区全季酒店 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 六必居（食堂） | 北京市丰台区南苑街道丰台区团河路18号 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 兰州老马食府（新宫店） | 北京市丰台区南苑街道北京市丰台区南苑槐房西路316院2号楼西一区2号 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 关中 手擀面（翠海明苑店） | 北京市丰台区南苑街道丰台区翠海明苑29号楼一层117内101 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
8 | 2025/8/29 | 杨军、王立斌、陈雪成、 蔡振兴、张俊刚 | 中国星网网络系统研究院有限公司 | 丰台区六圈路与汽车博物馆西路交叉口东160米 | 燃气片区负责人陈正阳 | 15810619067 | 1.中国星网网络系统研究院有限公司燃气间内管道穿越墙体处未做防火封堵（2处）。 2.中国星网网络系统研究院有限公司燃气间内接线盒无盖板且线管需做防火封堵（1处）。 3.中国星网网络系统研究院有限公司燃气间内接线盒未做跨接线（1处）。 4.中国星网网络系统研究院有限公司厨房设备灭火装置喷头防护帽摘除状态。 | 4 | 4 | 消防安全
|  |  | 中铁高新工业股份有限公司 | 丰台区看丹街道丰台创新中心E5号楼 |  |  | 1.中铁高新工业股份有限公司燃气间内燃气管道穿越墙体1处未做防火封堵。 2.中铁高新工业股份有限公司燃气间内接线盒未安装盖板（1处）。 3.中铁高新工业股份有限公司燃气间内未安装轴流风机。 | 3 | 2 | 消防安全 电气安全
|  |  | 花乡街道及养康养老院（食堂） | 丰台区花乡街道鑫润路2号院广安康润家园东区15号楼 | 燃气片区负责人张枫 | 13718957873 | 1.花乡街道及养康养老院（食堂）燃气间内接线盒未做跨接线。 2.花乡街道及养康养老院（食堂）厨房内1具灭火器超过最大报废期限10年。 3.花乡街道及养康养老院（食堂）厨房内1具感烟探测器防护罩未摘除。 | 3 | 3 | 消防安全 电气安全
|  |  | 北京聚彩云天餐饮服务有限公司（你好湘） | 丰台区高立庄616号新华国际中心 | / | / | 1.北京聚彩云天餐饮服务有限公司（你好湘）厨房内1具灭火器超过最大报废期限10年。 | 1 | 1 | 消防安全
|  | 胡定洪、玉洋、王令全、区应急局、区商务局、区文旅局、区市场监管局、区城管执法局、区消防支队、宛平街道、燃气四分公司、燃气高压公司、市液化气公司、北京信诚创安安全技术有限公司（杨军、蔡振兴、王立斌、张俊刚） | 宏福鑫（宛平城区） | 丰台区卢沟桥北里北1门东北60米 | / | / | 1.宛平城地区宏福鑫餐厅厨房内应急照明灯具接线头裸露，未安装在接线盒内。 | 1 | 1 | 消防安全
|  |  | 山西红烧肉刀削面（宛平城区） | 丰台区宛平街道城内街62号 | / | / | 无
|  |  | 宛平牛羊肉（宛平城区） | 丰台区城内街和东关南街交汇处附近 | / | / | 1.宛平城地区宛平牛羊肉餐厅厨房内2具灭火器超过最大报废期限10年。 2.宛平城地区宛平牛羊肉餐厅厨房内配电箱未粘贴警示标识。 | 2 | 2 | 消防安全 电气安全
|  |  | 西部马宝圆食府（宛平城区） | 丰台区卢沟桥北里15号楼旁(宛平城地铁站C1东南口步行460米） | / | / | 无 | / | / | /
9 | 2025-09-10 | 周友良、胡定洪、付雪楠、玉洋、区应急局、区市场监管局、区城管执法局、消防支队、区民政局、北宫镇、长辛店街道、卢沟桥街道、宛平街道、绿源达公司、王立斌、陈雪成 | 丰台区民政局救助管理站 | 大灰厂路88号 | / | / | 1.北京市丰台区救助管理站燃气维修作业使用非防爆工具或产生火花工具。 | 1 | 0
|  |  | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 丰台区大灰厂750号 | / | / | 1.北京宇诚建达混凝土有限公司燃气管道4个螺栓及以下法兰连接处未做跨接线。 2.北京宇诚建达混凝土有限公司防爆灯线路镀锌管断裂且未做跨接线。 3.北京宇诚建达混凝土有限公司防爆电气箱紧固螺栓缺失。 4.北京宇诚建达混凝土有限公司燃气管道无流向指示标识。 5.北京宇诚建达混凝土有限公司燃气应急预案与实际情况不符（存在不涉及岗位）。 6.北京宇诚建达混凝土有限公司供气合同不符合要求。 | 6 | 0 | 燃气安全 档案资料 电气安全
|  |  | 北京华港创新清洁能源有限公司 | 丰台区卢沟桥西街300号 | / | / | 无 | / | / | /
|  |  | 北京圣禾餐饮有限公司 | 赵辛店500号17-20幢 | / | / | 无 | / | / | /
|  |  | 北京城建混凝土有限公司 | 丰台区小郭庄西路43号 | / | / | 1.北京城建混凝土有限公司灭火器检查记录未及时填写。 2.北京城建混凝土有限公司照明线路未做跨接线。 3.北京城建混凝土有限公司燃气设施未安装加臭设备。 4.北京城建混凝土有限公司燃气放散管高度不足。 5.北京城建混凝土有限公司监控摄像头使用普通型，未采用防爆型。 6.北京城建混凝土有限公司燃气管道穿墙处未穿套管防护且封堵材料使用可燃泡沫。 7.北京城建混凝土有限公司燃气管道上违规敷设电源线。 8.北京城建混凝土有限公司有限空间未设置安全告知牌。 | 8 | 0 | 燃气安全 消防安全 电气安全
|  |  | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 丰台区小屯路53号 | / | / | 1.北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司违规建设安装燃气设施（目前停用状态，后期协商安装合规燃气设备）。 | 1 | 0 | 燃气安全
|  |  | 北京建工新型材有限责任公司建沣分公司 | 丰台区小屯路60号对面 | / | / | 1.北京建工新型材有限责任公司建沣分公司燃气设施未安装加臭设备。 2.北京建工新型材有限责任公司建沣分公司燃气放散管管径不足。 3.北京建工新型材有限责任公司建沣分公司电源线防爆盒与线管未做跨接线。 4.北京建工新型材有限责任公司建沣分公司建筑物与燃气设施之间防火间距不足。 | 4 | 0 | 燃气安全 消防安全 电气安全
|  |  | 北京治中水煮鱼餐饮管理有限公司（水煮鱼） | 丰台区花乡街道新华国际中心110号D座 | / | / | 无 | / | / | /
10 | 2025.10.12 | 胡定洪、杨军、王立斌、陈雪成、 蔡振兴、张俊刚 | 山西刀削面（万兴店） | 北京市丰台区玉泉营街道丰台区南三环西路78号F座1-0057室 | 燃气片区负责人王子豪 | 18210175661 | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 山西刀削面（育芳园店） | 北京市丰台区新村街道育芳园小区74号楼1层2-1 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 川流不息（玉泉营店） | 北京市丰台区玉泉营街道南三环西路56号 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 川香小厨（万兴店） | 北京市丰台区玉泉营街道丰台区南三环西路78号万兴美食街 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 巴蜀王婆大虾（纪家庙） | 北京市丰台区新村街道丰台区新村街道育芳园东里5号楼 |  |  | 可燃气体报警器控制箱前方堆放物品不易操作 | 1 | 1 | 电气安全
|  |  | 平价快餐（纪家庙） | 北京市丰台区玉泉营街道花乡郑王坟万柳桥97号院 |  |  | 燃气管道没流向标识 | 1 | 1 | 电气安全
|  |  | 平行空间（食堂） | 北京市丰台区新村街道北京市丰台区丰桥路6号院8号楼 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
|  |  | 广济中西医结合医院（食堂） | 北京市丰台区玉泉营街道北京市丰台区丰台东路169号 |  |  | 无 | 0 | 0 | 电气安全
11 | 2025/11/21 | 蔡振兴、张俊刚、胡定洪、玉洋 | 北京川蜀亿源餐饮管理有限公司（眉州东坡） | 丰台区万源广场四层 | 燃气片区负责人荆洲 | 13720035080 | 无 | / | / | /
|  |  | 北京六意餐饮管理有限公司（徽张臭鳜鱼） | 丰台区万源广场四层 |  |  | 1.北京六意餐饮管理有限公司（徽张臭鳜鱼）厨房设备灭火装置喷头防护帽摘除状态。 | 1 | 1 | 消防安全
|  |  | 钱学森中学（北校区）餐厅 | 丰台区东高地街道万源北路3号北京钱学森中学(北校区) |  |  | 1.钱学森中学北校区厨房配电柜未张贴警示标识。 2.钱学森中学北校区厨房配电柜未张贴电气线路图。 3.钱学森中学北校区厨房内未配备灭火毯。 | 3 | 3 | 消防安全 电气安全
|  |  | 东高地派出所餐厅 | 丰台区万源北路5号东高地派出所 |  |  | 1.东高地派出所燃气表箱内安装（4个螺栓）法兰盘未做跨接线。 | 1 | 1 | 电气安全
|  |  | 北京航天总医院餐厅 | 丰台区东高地万源北路7号航天总医院 |  |  | 1.航天总医院燃气间配电柜未张贴警示标识。 2.航天总医院燃气间电源线盒处线管未做跨接线。 3.航天总医院配电室防护板未安装到位。 | 3 | 3 | 电气安全
|  |  | 北京馥天下京婆婆餐饮有限公司（馥天下） | 丰台区辛庄南路与云岗北环路交叉口东100米 （京盛时代广场） | 燃气片区负责人王彪 | 15811575101 | 1.北京馥天下京婆婆餐饮有限公司（馥天下）厨房内6具灭火器超过最大报废期限10年。 | 1 | 1 | 消防安全
|  |  | 北京金丽菲酒店管理有限公司（丽枫酒店） |  |  |  | 无 | / | / | /
|  |  | 北京长鸣都尉餐饮服务中心（火锅鸡） |  |  |  | 无 | / | / | /
12 | 2025/12/17 | 蔡振兴、张俊刚、胡定洪、玉洋 | 北京鸽德餐饮有限公司（燕郊烧鸽子） | 丰台区万丰路305号亿潼隆商场1层 | 燃气片区负责人张京权 | 13522675855 | 1.燕郊烧鸽子厨房部分燃气管道漆面脱落。 2.燕郊烧鸽子燃气间照明线路未安装跨接线。 | 2 | 2 | 电气安全
|  |  | 北京中联宇通酒店管理有限公司（中联宇通酒店） | 丰台区万丰路300号（七里庄地铁站B东北口步行220米） |  |  | 1.中联宇通酒店燃气管道法兰螺栓处未按规定连接跨接线。 2.中联宇通酒店燃气间轴流风机线路未连接跨接线。 | 2 | 2 | 电气安全
|  |  | 锅里鲜锅贴（帝京路店） | 北京市丰台区新村街道丰台区科学城帝京路1号 | 燃气片区负责人张琳琳 | 13520586130 | 无 | / | / | 电气安全
|  |  | 陈记拉面（鸿业兴园店） | 北京市丰台区新村街道丰台区鸿业兴园二区1号楼1层103 |  |  | 无 | / | / | 电气安全
|  |  | 青年公社（怡海店） | 北京市丰台区新村街道北京市丰台区怡海花园恒丰园7号楼B5号 |  |  | 无 | / | / | 电气安全
|  |  | 香亿居羊蝎子（看丹桥店） | 北京市丰台区丰台街道北京市丰台区新华街七里7号商业楼 |  |  | 无 | / | / | 电气安全
|  |  | 马路边边串串香（刘孟家园店） | 北京市丰台区新村街道北京市丰台区花乡造甲村刘孟家园13号楼底商一层102号 |  |  | 无 | / | / | 电气安全
|  |  | 驴肉火烧 板面 | 北京市丰台区看丹街道丰台区丰台南路116号 |  |  | 无 | / | / | 电气安全